## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 20.212 | 8.95 | 9.017 | 43.406 | 63.72 | 63.375 | 987 | 3719.649 | 3654.586 | 15.92
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.289 | 71.958 | 71.846 | 51.062 | 111.457 | 110.432 | 1237.8 | 7072.5 | 6933.579 | 79.33
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.419 | 3.399 | 0 | 19.386 | 19.057 | 0 | 0 | 0 | 4.751
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.228 | 0.226 | 0 | 1.335 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0.32
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 73.501 | 84.555 | 84.488 | 94.468 | 195.898 | 194.176 | 2224.8 | 10792.149 | 10588.165 | 100.321
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.455 | 13.006 | 13.212 | 2.912 | 6.312 | 6.254 | 0 | 0 | 0 | 12.602
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.873 | 0.859 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.778 | 0.773 | 0 | 0.182 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.722
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.483 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438
Genel Toplam |  | 48.328 | 15.126 | 15.324 | 2.912 | 6.494 | 6.433 | 0 | 0 | 0 | 14.546
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.358 | 0.159 | 0.16 | 0.77 | 1.13 | 1.124 | 17.5 | 65.951 | 64.798 | 0.282
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.215 | 1.342 | 1.341 | 2.02 | 2.82 | 2.806 | 44 | 227.012 | 222.655 | 1.602
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0.225 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0.075
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.573 | 1.566 | 1.566 | 2.79 | 4.185 | 4.161 | 61.5 | 292.963 | 287.453 | 1.963
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.775 | 0.565 | 0.567 | 0.01 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.519
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 0.78 | 0.596 | 0.598 | 0.01 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.547
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.404 | 0.166 | 0.167 | 0.549 | 0.965 | 0.958 | 18.5 | 81.207 | 79.714 | 0.284
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.404 | 0.166 | 0.167 | 0.549 | 0.965 | 0.958 | 18.5 | 81.207 | 79.714 | 0.284
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 759 | 126108 | 126867 | 204 | 11811 | 12015 | 2 | 82 | 84 | 138966