## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.371 | 10.333 | 10.453 |  |  |  | 117.51 | 142.913 | 141.11 | 16.885
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.635 | 10.444 | 10.102 | 0.497
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.784 | 2.769 |  |  |  | 0 | 3.408 | 3.166 | 2.788
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.049 | 0.049 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.047
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.371 | 13.166 | 13.271 |  |  |  | 123.145 | 156.765 | 154.378 | 20.217
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.515 | 42.633 | 42.459 |  |  |  | 142.728 | 259.959 | 251.638 | 52.756
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.589 | 2.575 |  |  |  | 0 | 0.398 | 0.37 | 2.466
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.515 | 45.222 | 45.034 |  |  |  | 142.728 | 260.357 | 252.008 | 55.222
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.022 | 0.802 | 0.803 |  |  |  | 1.533 | 2.39 | 2.329 | 0.878
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.127 | 0.235 | 0.228 | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.022 | 0.822 | 0.823 |  |  |  | 1.66 | 2.643 | 2.574 | 0.909
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.098 | 0.141 | 0.141 |  |  |  | 0.279 | 0.47 | 0.457 | 0.156
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.051 |  |  |  | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.049
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.098 | 0.193 | 0.192 |  |  |  | 0.279 | 0.484 | 0.47 | 0.205
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.711 | 0.825 | 0.825 |  |  |  | 0.807 | 1.081 | 1.062 | 0.837
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.711 | 0.825 | 0.825 |  |  |  | 0.807 | 1.081 | 1.062 | 0.837
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 581 | 106634 | 107215 | 0 | 0 | 0 | 394 | 5157 | 5551 | 112766